## http接口
序号 | 菜单 | 子菜单 | 页面功能 | 接口 | 接口描述 | 参数 | 返回值 | 备注 | 优先级 | 前端工作量 | 后端工作量 | 页面demo
1 |  | 登陆页面 | 登陆页面，验证管理员身份。验证通过后进入配置系统 前端实现（比较一个固定的口令），无需接口 | 无 | 登陆 |  |  |  | 高
2 | 系统配置 |  | 提供系统当前配置信息的查看和修改功能，包括全局配置、服务配置、调控配置、数据库配置、日志配置等 | /api/getConfigInfo | 获取配置信息 | 无 | 配置信息JSON串 { "code": 200, "success": true, "data": { "collect": { "modbus_timeout": 5, "collect_cycle": 30, "control_check_cycle": 2 }, "server": { "local_mode": 1, "server_ip": "30.24.100.58", "server_port": 2404, "timeout": 60 }, "control": { "timeout": 60 }, "event": { "event_max_num": 64 }, "log": { "level": 4, "backup": 3, "max_size": 1000, "display": 1 } }, "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/setConfigInfo | 保存配置信息 | 配置信息JSON串（全部） { "collect": { "modbus_timeout": 10, "collect_cycle": 30, "control_check_cycle": 2 }, "server": { "local_mode": 1, "server_ip": "30.24.100.58", "server_port": 2404, "timeout": 60 }, "control": { "timeout": 60 }, "event": { "event_max_num": 64 }, "log": { "level": 4, "backup": 3, "max_size": 1000, "display": 0 } } | 结果信息JSON
3 | 网络配置 |  | 配置工控机网络地址、子网掩码、默认网关，提供重启网络功能 | /api/getNetwork | 获取工控机网络信息 | 无 | 工控机网络配置信息JSON串 { "code": 200, "success": true, "data": { "ip": "192.168.1.102", "netmask": "255.255.255.0", "gateway": "" }, "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/setNetwork | 保存工控机网络信息 | 工控机网络配置信息JSON串 { "ip": "192.168.1.102", "netmask": "255.255.255.240", "gateway": "192.168.1.1" } | 结果信息JSON 成功返回200 失败返回： { {"error":"错误原因"}} |  | 高
|  |  |  | /api/restartNetwork | 重启工控机网络 | 无 | 结果信息JSON 成功返回200 失败返回： { {"error":"错误原因"}} |  | 高
4 | 无线配置 |  | 提供Lora主节点参数查看、配置功能。 组装版本如不支持，则无此功能。自研板卡版本需支持 | /api/getLoraInfo | 获取Lora配置信息 | 无 | Lora配置信息JSON串 | 需要硬件提供接口 | 中
|  |  |  | /api/setLoraInfo | 保存Lora配置信息 | Lora配置信息JSON串 | 结果信息JSON |  | 中
5 | 串口管理 |  | 提供当前串口配置信息查看、修改，支持新增、删除串口等功能。 | /api/getSerialInfo | 获取串口配置信息 | 无 | 串口配置信息JSON串 { "code": 200, "success": true, "data": [ { "index": 1, "device": "/dev/rs485-1", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 1, "lora_channel": 0 }, { "index": 2, "device": "/dev/rs485-2", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 1, "lora_channel": 0 }, { "index": 3, "device": "/dev/rs485-3", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 1, "lora_channel": 0 }, { "index": 4, "device": "/dev/rs485-4", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 3, "lora_channel": 4 } ], "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/setSerialInfo | 保存串口配置信息 | 串口配置信息JSON串 { "serials": [ { "index": 1, "device": "/dev/rs485-1", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 1, "lora_channel": 0 }, { "index": 2, "device": "/dev/rs485-2", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 1, "lora_channel": 0 }, { "index": 3, "device": "/dev/rs485-3", "baud_rate": 9600, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 1, "lora_channel": 0 }, { "index": 4, "device": "/dev/rs485-4", "baud_rate": 115200, "data_bits": 8, "stop_bits": 1, "parity": 0, "mode": 3, "lora_channel": 4 } ] } | 结果信息JSON {"code":200, "success":true, "data": null, "msg":"操作成功"} |  | 高
|  |  |  | /api/getSerialMax | 获取串口最大支持数量 |  | { "code": 200, "success": true, "data": { "serial_max": 4 }, "msg": "操作成功" } |  | 高
6 | 逆变器管理 |  | 提供当前逆变器配置信息查看、修改，支持新增、删除逆变器等功能。 | /api/getInverterInfo | 获取逆变器配置信息 | 无 | 采集配置信息JSON串 { "code": 200, "success": true, "data": [ { "index": 1, "modbus_address": 1, "lora_address": 1, "serial_ref": 1, "protocol": 2, "model": "ginlong-3P10K" }, { "index": 2, "modbus_address": 1, "lora_address": 2, "serial_ref": 1, "protocol": 1, "model": "huawei-SUN2000-100KTL-M2" } ], "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/setInverterInfo | 保存逆变器配置信息 | 采集配置信息JSON串 { "inverters": [ { "index": 1, "modbus_address": 1, "lora_address": 1, "serial_ref": 1, "protocol": 2, "model": "ginlong-3P10K" }, { "index": 2, "modbus_address": 2, "lora_address": 3, "serial_ref": 2, "protocol": 1, "model": "huawei-SUN2000-100KTL-M2" } ] } | 结果信息JSON {"code":200, "success":true, "data": null, "msg":"操作成功"} |  | 高
|  |  |  | /api/getInverterMax | 获取逆变器最大支持数量 |  | { "code": 200, "success": true, "data": { "inverter_max": 100 }, "msg": "操作成功" } |  | 高
7 | 实时数据 | 104数据 | 提供查看当前实时数据信息，支持数据总召，遥调下发等功能。 支持数据实时推送更新（104变化上送时同步推送）。 | /api/getAllData/YC | 总召遥测数据 | 无 | 实时数据JSON串 { "code": 200, "success": true, "data": [ { "index": 0, "inverter": 0, "name": "AGC全站理论有功", "value": 0 }, { "index": 1, "inverter": 0, "name": "AGC可用容量", "value": 0 }, { "index": 2, "inverter": 0, "name": "AGC装机容量", "value": 0 }, { "index": 3, "inverter": 0, "name": "AGC全站有功出力", "value": 0 }, { "index": 4, "inverter": 0, "name": "AGC控制指令返回值", "value": 0 }, { "index": 5, "inverter": 0, "name": "AGC总可调上限", "value": 0 }, { "index": 6, "inverter": 0, "name": "AGC总可调下限", "value": 0 }, { "index": 10, "inverter": 1, "name": "1号逆变器电压", "value": 0 }, { "index": 11, "inverter": 1, "name": "1号逆变器电流", "value": 0 }, { "index": 12, "inverter": 1, "name": "1号逆变器有功功率", "value": 0 }, { "index": 13, "inverter": 1, "name": "1号逆变器无功功率", "value": 0 }, { "index": 14, "inverter": 1, "name": "1号逆变器功率因数", "value": 0 } ], "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/getAllData/YX | 总召遥信数据 | 无 | { "code": 200, "success": true, "data": [ { "index": 0, "inverter": 0, "name": "AGC投退状态", "value": 0 }, { "index": 1, "inverter": 0, "name": "AGC远方就地", "value": 0 }, { "index": 2, "inverter": 0, "name": "AGC增出力闭锁", "value": 0 }, { "index": 3, "inverter": 0, "name": "AGC减出力闭锁", "value": 0 }, { "index": 8, "inverter": 1, "name": "1号逆变器发电", "value": 0 }, { "index": 9, "inverter": 1, "name": "1号逆变器停机", "value": 0 }, { "index": 10, "inverter": 1, "name": "1号逆变器待机", "value": 0 } ], "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/getControlList/YT | 获取遥调控制列表 | 无 | { "code": 200, "success": true, "data": { "yt": [ { "index": 0, "name": "AGC有功遥调下发数值" }, { "index": 1, "name": "AVC电压目标值" } ] }, "msg": "操作成功" }
|  |  |  | /api/control/YT | 遥调下发 | 遥调点号、浮点数值 { "index": 0, "value": 0.01 } | 结果信息JSON |  | 高
|  |  |  | 主动推送数据（MQTT） |  | 变化数据JSON串 |  |  | 高
|  | 设备数据（二期） | 提供查看当前数据中心中全量数据信息，支持数据总召，遥调下发等功能。 支持数据实时推送更新（逆变器采集后同步推送逆变器数据、统计数据）。
8 | 设备点表管理 |  | 提供查看当前设备点表列表，支持删除、导入设备点表文件。 | /api/getInverterTableList | 获取逆变器点表列表 |  | { "code": 200, "success": true, "data": [ "ginlong-3P20K", "huawei-SUN2000-100KTL-M2" ], "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/getInverterTableInfo | 获取逆变器点表信息 | { "name": "huawei-SUN2000-100KTL-M2" } | { "code": 200, "success": true, "data": { "yc": [ { "index": 1, "name": "A相电压", "register": 32069, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.1", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 2, "name": "B相电压", "register": 32070, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.1", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 3, "name": "C相电压", "register": 32071, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.1", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 4, "name": "A相电流", "register": 32072, "data_type": "I32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 5, "name": "B相电流", "register": 32074, "data_type": "I32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 6, "name": "C相电流", "register": 32076, "data_type": "I32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 7, "name": "有功", "register": 32080, "data_type": "I32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 8, "name": "无功", "register": 32082, "data_type": "I32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 9, "name": "日发电量", "register": 32141, "data_type": "U32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.01", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 10, "name": "总发电量", "register": 32106, "data_type": "U32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.01", "dead_zone": "0.1" }, { "index": 11, "name": "频率", "register": 32085, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.01", "dead_zone": "0.01" }, { "index": 12, "name": "功率因数", "register": 32084, "data_type": "I16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "0.001" }, { "index": 14, "name": "额定功率", "register": 30073, "data_type": "U32", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "dead_zone": "1" } ], "yx": [ { "index": 1, "name": "AGC投入", "register": 32300, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "bit_offset": 0, "bit_count": 1, "valid": 1 }, { "index": 5, "name": "发电", "register": 32089, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "bit_offset": 0, "bit_count": 8, "valid": 2 }, { "index": 6, "name": "停机", "register": 32089, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "bit_offset": 0, "bit_count": 8, "valid": 3 }, { "index": 7, "name": "待机", "register": 32089, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "bit_offset": 0, "bit_count": 8, "valid": 10 } ], "yt": [ { "index": 1, "name": "有功调节", "register": 40120, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.1", "value": 0, "use_defalut": 0, "link_index": 0, "restore_index": 5 }, { "index": 2, "name": "无功调节", "register": 40123, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "0.001", "value": 0, "use_defalut": 0, "link_index": 0, "restore_index": 0 }, { "index": 5, "name": "有功满发", "register": 40120, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "1", "value": 1000, "use_defalut": 1, "link_index": 0, "restore_index": 0 }, { "index": 6, "name": "无功满发", "register": 40123, "data_type": "U16", "byte_order": "ABCD", "factor": "1", "value": 0, "use_defalut": 1, "link_index": 0, "restore_index": 0 } ], "collect": [ { "index": 1, "start_addr": 32069, "end_addr": 32077, "funcode": 3 }, { "index": 2, "start_addr": 32080, "end_addr": 32089, "funcode": 3 } ] }, "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/uploadInverterTableFile | 上传逆变器点表文件 |  |  |  | 高
|  |  |  | /api/deleteInverterTableFile | 删除逆变器点表文件 | { "name": "huawei-SUN2000-100KTL-M2" } |  |  | 高
设备点表编辑功能
9 | 104点表管理 |  | 提供查看104点表列表，支持导入104点表文件。支持选择104点表功能。 | /api/get104List | 获取104转发表文件列表 |  | { "code": 200, "success": true, "data": { "list": [ "104zfb-jining-6", "104zfb-jining-1" ], "use": "104zfb-jining-1" }, "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/get104Info | 获取104转发表信息 | { "name": "104zfb-jining-1" } | { "code": 200, "success": true, "data": { "yc": [ { "index": 0, "name": "AGC全站理论有功", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 1, "name": "AGC可用容量", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 2, "name": "AGC装机容量", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 3, "name": "AGC全站有功出力", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 4, "name": "AGC控制指令返回值", "inverter": 0, "factor": 1 }, { "index": 5, "name": "AGC总可调上限", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 6, "name": "AGC总可调下限", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 10, "name": "1号逆变器电压", "inverter": 1, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 11, "name": "1号逆变器电流", "inverter": 1, "factor": 1 }, { "index": 12, "name": "1号逆变器有功功率", "inverter": 1, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 13, "name": "1号逆变器无功功率", "inverter": 1, "factor": 1 }, { "index": 14, "name": "1号逆变器功率因数", "inverter": 1, "factor": 1 } ], "yx": [ { "index": 0, "name": "AGC投退状态", "inverter": 0 }, { "index": 1, "name": "AGC远方就地", "inverter": 0 }, { "index": 2, "name": "AGC增出力闭锁", "inverter": 0 }, { "index": 3, "name": "AGC减出力闭锁", "inverter": 0 }, { "index": 8, "name": "1号逆变器发电", "inverter": 1 }, { "index": 9, "name": "1号逆变器停机", "inverter": 1 }, { "index": 10, "name": "1号逆变器待机", "inverter": 1 } ], "yt": [ { "index": 0, "name": "AGC有功遥调下发数值", "inverter": 0, "factor": 0.0010000000474974513 }, { "index": 1, "name": "AVC电压目标值", "inverter": 1, "factor": 1 } ] }, "msg": "操作成功" } |  | 高
|  |  |  | /api/set104File | 设置使用的104转发表 | { "name": "104zfb-jining-1" } |  |  | 高
|  |  |  | /api/upload104File | 上传104转发表文件 |  |  |  | 高
|  |  |  | /api/delete104File | 删除104转发表文件 | { "name": "104zfb-jining-1" } |  |  | 高
10 | 报文检测 | 104报文检测 | 提供104报文查看功能 | [5 empty] | 低
|  | modbus报文检测 | 提供modbus报文查看功能，需选择逆变器 | [5 empty] | 低
11 | 系统信息 |  | 显示系统版本号、系统资源使用情况等内容 | /api/getVersion | 获取程序版本信息 | 无 | { "code": 200, "success": true, "data": { "version": "InverterController V1.1. built on 2026-01-13 06:20:45" }, "msg": "操作成功" } |  | 中
|  |  |  | /api/getSystemInfo | 获取系统使用情况 | 无 | { "code": 200, "success": true, "data": { "mem_total": "928888kB", "mem_available": "506860kB", "mem_usage_per": "45.43%", "cpu_usage_per": "0%" }, "msg": "操作成功" } |  | 中
|  |  |  | /api/restart | 重启服务 | 无 | 成功响应
|  | 备注： | 接口统一采用POST方式，所有参数均为JSON格式，在http请求的body中
| 统计 | HTTP接口数量 | 27
|  | MQTT接口数量 | 2

## mqtt接口
序号 | 功能 | 话题 | 参数 | 备注
1 | 遥测变化上送 | device/001/ycchange | { "device_id": "data_collector_001", "timestamp": "2024-01-15 14:30:25.123", "inverters": [ { "inverter_id": "inv_001", "yc_data": [ { "ycnum": 1, "value": 300.0, "name": "电压", "unit": "V", "quality": 1 }, { "ycnum": 2, "value": 10.5, "name": "电流", "unit": "A", "quality": 1 }, { "ycnum": 3, "value": 0.99, "name": "功率因数", "unit": "", "quality": 1 } ] }, { "inverter_id": "inv_002", "yc_data": [ { "ycnum": 1, "value": 295.0, "name": "电压", "unit": "V", "quality": 1 }, { "ycnum": 2, "value": 9.8, "name": "电流", "unit": "A", "quality": 1 } ] } ] } | device_id:采集单元ID inverter_id：逆变器ID
2 | 遥信变化上送 | device/001/yxchange | { "device_id": "data_collector_001", "timestamp": "2024-01-15 14:30:25.123", "inverters": [ { "inverter_id": "inv_001", "yx_data": [ { "yxnum": 1, "value": 0, "name": "运行状态", "unit": "", "quality": 1 }, { "yxnum": 2, "value": 1, "name": "AGC投退", "unit": "", "quality": 1 }, { "yxnum": 3, "value": 1, "name": "并网状态", "unit": "", "quality": 1, } ] }, { "inverter_id": "inv_002", "yx_data": [ { "yxnum": 1, "value": 1, "name": "运行状态", "unit": "", "quality": 1 }, { "yxnum": 2, "value": 0, "name": "AGC投退", "unit": "", "quality": 1 } ] } ] }